BARLINECKIE  TOWARZYSTWO  BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

SP. Z O.O. W BARLINKU

## Ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, TEL./FAX 7462 348

NIP 597-14-95-751, REGON 811787297

KRS w Szczecinie nr 0000123779

## Kapitał zakładowy 8.723.500,00 zł.

Otrzymują wg

rozdzielnika

### Znak: TK/            /2017 			                                    Barlinek, dnia 19.10.2017r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

na wykonanie usługi kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w roku 2017
w obiektach administrowanych przez Zamawiającego

I.                   Zamawiający: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek,  tel. (95) 7462348

II.                Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych w obiektach administrowanych przez Zamawiającego, wymienionych w zał. nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Przegląd oraz kontrole szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.

3. Zakres przeglądu instalacji gazowe powinien obejmować w szczególności:

1) sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowość usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,

2) sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych w piwnicach, pionów gazowych
i instalacji lokalowych wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane,

3) sprawdzenie stanu technicznego gazomierzy,

4) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych,

5) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń,

6) kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe),

7) kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach,

8) kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających,

9) kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,

10) kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

4. Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą atestowanego wykrywacza gazu, który musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.

5. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do sporządzenia protokołów z przeglądu stanu technicznego i kontroli szczelności instalacji i urządzeń gazowych wg załączonego wzoru zał. nr 2 z jednoczesnym potwierdzeniem wykonania kontroli przez osobę zamieszkującą w lokalu

6. Umowa z Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia jej podpisania do 31.01.2018 r. włącznie.

7. Realizacja usługi: od dnia podpisania umowy do:

a) 20 grudnia 2017r. – budynki komunalne i własne BTBS Sp. z o.o.

b) 31 stycznia 2018r. – budynki Wspólnot Mieszkaniowych

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1.

2.Kopia dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do wykonywania czynności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

3.Kopia aktualnego świadectwa legalizacji wykrywacza gazu.

IV. Miejsce składania ofert:

Ofertę cenową wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego sekretariat drogą pocztową, faxem (95) 7462348, w terminie do 31 października 2017 r. do godz. 1000.

V. Opis sposobu obliczania oferty:

1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto za wykonanie usług, w odniesieniu do każdego budynku.

2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena brutto.

VI. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty  powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ponownego zapytania ofertowego.

- Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.).

- Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest p. Szymon Kowalczyk, tel. (95) 7462348, w godzinach pracy: poniedziałek - piątek 7.30-14.30.